## Analisis de primera ley
Analisis de primera ley de la termodinamica
|  | Temperaturas medidas |  |  | Estados energeticos | [6 empty] | Balnace de energia
|  | T1 | T2 | T3 |  | P | T | x | h | s | m | Energia promedio medida en compresor | 1.77 | kW
|  | 57.6 | 30.9 | 30 |  | kPa | C | % | kJ/kg | kJ/kg K | kg/s | Flujo masico | 0.0081944 | kg/s
|  | 49.3 | 32.2 | 32.6 | 1 | 1220 | 57.6 |  | 321 | 0.96 | 0.0081944 | Energia disipada en evaporador | 1.8274 | kW
|  | 31.6 | 32 | 32.1 | 2 | 1220 | 37.2 |  | 315 | 0.96 | 0.0081944 | Energia dispada en condensador | 0.61458 | kW
|  | 39.3 | 30 | 31.1 | 2s |  |  |  |  | 0.96 | 0.0081944 | Calor perdido de 3-4 | 0.36875 | kW
|  | 39.8 | 34.5 | 32.8 | 3 | 1220 | 35.5 | 0 | 240 | 0.882 | 0.0081944 | Calor ganado de 7-8 | 0.35236 | kW
|  | 37.2 | 35.5 |  | 4 | 1220 | 30.9 | 0 | 285 | 0.887 | 0.0081944 | Calor perdido de 1-2 | 0.049167 | kW
[5 empty] | 5 | 599 | -7 |  | 285 | 0.947 | 0.0081944 | Energia calculada en compresor 8-1 | 1.77 | kW
[5 empty] | 6 | 599 | -7 |  | 285 | 0.947 | 0.0081944 | COP | 1.0324
[5 empty] | 7 | 599 | 18 | 1 | 62 | 0.202 | 0.0081944
[5 empty] | 8 | 812 | 0 | 1 | 105 | 0.906 | 0.0081944
| Promedio | 42.4667 | 32.5167 | 31.72
Esquema del sistema
Qsalida
Qentrada
CONDENSADOR
EVAPORADOR
COMPRESOR
10
9
1
2
4
3
8
7
6
5
11